## 废气
明泉化工锅炉1号排气筒_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 烟气温度 | 废气排放量 | 流速 | 烟气压力 | 烟气湿度 | 氟化物 |  |  | 氯化物 |  |  | 一氧化碳.
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (℃) | (m3) | () | (百帕) | (％RH) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | [6 empty] | (ug/m3) | (ug/m3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t)
2020-07-01 | 0.12 | 0.144 | 0.0003 | 18 | 21.5 | 0.0388 | 2.14 | 2.56 | 0.0046 | 8.79 | 53.3 | 2230621 | 7.29 |  | 13.5
平均值 | 0.12 | 0.144 | 0.0003 | 18 | 21.5 | 0.0388 | 2.14 | 2.56 | 0.0046 | 8.79 | 53.3 | 2230621 | 7.29 |  | 13.5
最大值 | 0.12 | 0.144 | 0.0003 | 18 | 21.5 | 0.0388 | 2.14 | 2.56 | 0.0046 | 8.79 | 53.3 | 2230621 | 7.29 |  | 13.5
最小值 | 0.12 | 0.144 | 0.0003 | 18 | 21.5 | 0.0388 | 2.14 | 2.56 | 0.0046 | 8.79 | 53.3 | 2230621 | 7.29 |  | 13.5
累计值 |  |  | 0.0003 |  |  | 0.0388 |  |  | 0.0046 |  |  | 2230621
明泉化工锅炉2号排气筒_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 烟气温度 | 废气排放量 | 流速 | 烟气压力 | 烟气湿度 | 氟化物 |  |  | 氯化物 |  |  | 一氧化碳.
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (℃) | (m3) | () | (百帕) | (％RH) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | [6 empty] | (ug/m3) | (ug/m3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t)
2020-07-10 | 0.385 | 0.444 | 0.0009 | 32.1 | 37.1 | 0.0721 | 2.27 | 2.61 | 0.0051 | 7.97 | 45.2 | 2273643 | 5.41 |  | 11.7
2020-07-11 | 0.402 | 0.456 | 0.0008 | 32 | 36.4 | 0.0612 | 2.13 | 2.42 | 0.004 | 7.79 | 49.2 | 1917891 | 3.79 | 19.3 | 13.9
2020-07-12 | 0.395 | 0.458 | 0.0007 | 31.6 | 36.9 | 0.0506 | 2.18 | 2.53 | 0.0035 | 8.1 | 47 | 1604671 | 3.08 | 26.9 | 12.1
2020-07-13 | 0.423 | 0.478 | 0.0009 | 26.1 | 29.4 | 0.0579 | 2.48 | 2.78 | 0.0056 | 7.61 | 48.3 | 2238639 | 4.37 | 21.8 | 13
2020-07-14 | 0.465 | 0.519 | 0.002 | 22.6 | 25.2 | 0.0931 | 2.84 | 3.18 | 0.0119 | 7.58 | 49.2 | 4132777 | 8.19 | 16.7 | 14.1
2020-07-15 | 0.515 | 0.579 | 0.0024 | 23.6 | 26.6 | 0.11 | 2.87 | 3.23 | 0.0134 | 7.67 | 49.5 | 4867603 | 9.74 | 16.1 | 15
2020-07-16 | 0.413 | 0.457 | 0.002 | 23.3 | 25.8 | 0.113 | 3.05 | 3.38 | 0.0149 | 7.45 | 49.7 | 4863626 | 9.74 | 16.1 | 15
2020-07-17 | 0.343 | 0.379 | 0.0018 | 22.3 | 24.6 | 0.118 | 3.44 | 3.79 | 0.0181 | 7.39 | 49.9 | 5271508 | 10.6 | 19.1 | 15
2020-07-18 | 0.374 | 0.411 | 0.0023 | 23.8 | 26.2 | 0.148 | 3.22 | 3.54 | 0.02 | 7.32 | 49.5 | 6202972 | 12.3 | 21.8 | 14.6
2020-07-19 | 0.408 | 0.451 | 0.0026 | 27.4 | 30.5 | 0.178 | 2.6 | 2.88 | 0.0169 | 7.47 | 49.2 | 6482419 | 12.8 | 19.6 | 14.2
2020-07-20 | 0.337 | 0.373 | 0.002 | 24.5 | 27.2 | 0.139 | 3.15 | 3.5 | 0.0186 | 7.47 | 49.4 | 5913917 | 11.8 | 16.3 | 14.6
2020-07-21 | 0.269 | 0.299 | 0.0016 | 23 | 25.7 | 0.135 | 3.03 | 3.37 | 0.0177 | 7.52 | 49.3 | 6104186 | 12.1 | 17.8 | 14.5
2020-07-22 | 0.186 | 0.207 | 0.0012 | 21.6 | 24.1 | 0.138 | 2.98 | 3.32 | 0.019 | 7.54 | 49.6 | 6386383 | 12.7 | 22.6 | 14.6
2020-07-23 | 0.166 | 0.186 | 0.0011 | 23.4 | 26.1 | 0.153 | 2.77 | 3.08 | 0.0183 | 7.5 | 49.2 | 6598352 | 13.1 | 19.2 | 14.3
2020-07-24 | 0.134 | 0.149 | 0.0009 | 30.3 | 33.4 | 0.199 | 3.19 | 3.52 | 0.0209 | 7.37 | 49.7 | 6556882 | 13.1 | 15.5 | 15
2020-07-25 | 0.179 | 0.198 | 0.0011 | 25.9 | 28.5 | 0.159 | 3.34 | 3.67 | 0.0204 | 7.36 | 50.4 | 6123731 | 12.4 | 15.5 | 15.6
2020-07-26 | 0.168 | 0.183 | 0.001 | 30.6 | 33.4 | 0.187 | 3.32 | 3.62 | 0.0204 | 7.24 | 50.3 | 6118954 | 12.3 | 22.8 | 15.2
2020-07-27 | 0.169 | 0.187 | 0.001 | 29.5 | 32.5 | 0.185 | 3.42 | 3.76 | 0.0214 | 7.35 | 50.5 | 6279998 | 12.7 | 17 | 15.5
2020-07-28 | 0.32 | 0.352 | 0.0019 | 32.3 | 35.4 | 0.199 | 3.41 | 3.75 | 0.0209 | 7.34 | 50.5 | 6460454 | 13 | 16.5 | 15.5
2020-07-29 | 0.5 | 0.544 | 0.0032 | 30.6 | 33.3 | 0.196 | 3.32 | 3.6 | 0.0197 | 7.21 | 50.8 | 6409678 | 13 | 15.6 | 15.9
2020-07-30 | 0.53 | 0.587 | 0.0034 | 29.8 | 33 | 0.185 | 1.26 | 1.4 | 0.008 | 7.44 | 50.7 | 6291635 | 12.8 | 14.6 | 15.9
2020-07-31 | 0.502 | 0.546 | 0.0033 | 32.4 | 35.1 | 0.21 | 1.2 | 1.3 | 0.0078 | 7.17 | 50.8 | 6531746 | 13.2 | 17.3 | 15.8
平均值 | 0.345 | 0.384 | 0.0017 | 27.2 | 30.3 | 0.14 | 2.79 | 3.1 | 0.0148 | 7.49 | 49.5 | 5255985 | 10.6 | 18.5 | 14.6
最大值 | 0.53 | 0.587 | 0.0034 | 32.4 | 37.1 | 0.21 | 3.44 | 3.79 | 0.0214 | 8.1 | 50.8 | 6598352 | 13.2 | 26.9 | 15.9
最小值 | 0.134 | 0.149 | 0.0007 | 21.6 | 24.1 | 0.0506 | 1.2 | 1.3 | 0.0035 | 7.17 | 45.2 | 1604671 | 3.08 | 14.6 | 11.7
累计值 |  |  | 0.0381 |  |  | 3.09 |  |  | 0.326 |  |  | 115631666
明泉1#吹风气热回收炉_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 烟气温度 | 废气排放量 | 流速 | 烟气压力 | 烟气湿度 | 氟化物 |  |  | 氯化物 |  |  | 一氧化碳.
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (℃) | (m3) | () | (百帕) | (％RH) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | [6 empty] | (ug/m3) | (ug/m3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t)
2020-07-14 | 14.3 | 15.8 | 0.0242 | 32.4 | 35.6 | 0.0544 | 0.706 | 0.776 | 0.0012 | 10.1 | 52 | 841705 | 5.71 | 8.53 | 1.48
2020-07-15 | 15.1 | 16.3 | 0.0953 | 38.2 | 41.6 | 0.241 | 0.701 | 0.763 | 0.0044 | 9.82 | 52.3 | 3148295 | 6.25 | 8.21 | 1.76
2020-07-16 | 16.2 | 16.8 | 0.102 | 35.7 | 37 | 0.226 | 0.706 | 0.73 | 0.0045 | 9.34 | 52.8 | 3163089 | 6.31 | 10.5 | 2.02
2020-07-17 | 15.8 | 16 | 0.0978 | 34.8 | 35.5 | 0.217 | 0.709 | 0.718 | 0.0044 | 9.15 | 53 | 3103178 | 6.2 | 11.7 | 2.12
2020-07-18 | 16.1 | 17 | 0.103 | 43.3 | 45.9 | 0.276 | 0.702 | 0.743 | 0.0045 | 9.63 | 52.6 | 3183911 | 6.35 | 5.5 | 1.98
2020-07-19 | 20.2 | 20.9 | 0.133 | 43.7 | 45.3 | 0.287 | 0.701 | 0.727 | 0.0047 | 9.38 | 52.8 | 3290696 | 6.56 | 12.3 | 1.99
2020-07-20 | 17.1 | 17 | 0.111 | 40.4 | 40.8 | 0.263 | 0.705 | 0.708 | 0.0045 | 9 | 52.9 | 3254059 | 6.5 | 7.32 | 2.1
2020-07-21 | 16.2 | 15.7 | 0.1 | 43 | 41.9 | 0.268 | 0.699 | 0.685 | 0.0038 | 8.66 | 52.4 | 3245405 | 6.43 | 10.7 | 1.42
2020-07-22 | 16 | 15.8 | 0.109 | 41.6 | 41.3 | 0.285 | 0.694 | 0.69 | 0.0048 | 8.9 | 49.8 | 3435089 | 6.71 | 7.13 | 1.07
2020-07-23 | 15.6 | 14.8 | 0.105 | 43.4 | 41.4 | 0.293 | 0.703 | 0.669 | 0.0048 | 8.37 | 52.9 | 3373266 | 6.69 | 8.49 | 1.32
2020-07-24 | 18.9 | 16.5 | 0.123 | 39.6 | 34.6 | 0.259 | 0.699 | 0.608 | 0.0046 | 7.2 | 52.6 | 3264063 | 6.44 | 6.16 | 1.07
2020-07-25 | 15.8 | 13.5 | 0.102 | 34.6 | 29.6 | 0.223 | 0.705 | 0.603 | 0.0046 | 6.98 | 53.3 | 3228887 | 6.4 | 6.55 | 1.3
2020-07-26 | 15.4 | 13.9 | 0.107 | 35.5 | 32 | 0.248 | 0.699 | 0.63 | 0.0048 | 7.67 | 52.4 | 3486060 | 6.88 | 3.12 | 1.03
2020-07-27 | 18.4 | 15.9 | 0.123 | 35.9 | 31.3 | 0.24 | 0.706 | 0.613 | 0.0048 | 7.15 | 53.2 | 3341950 | 6.63 | 1.06 | 1.33
2020-07-28 | 17.7 | 15.7 | 0.113 | 41 | 36.3 | 0.26 | 0.706 | 0.625 | 0.0044 | 7.44 | 53.1 | 3318112 | 6.57 | 5.33 | 1.18
2020-07-29 | 15.4 | 13.4 | 0.0997 | 36.6 | 32.4 | 0.239 | 0.713 | 0.628 | 0.0047 | 7.33 | 53.8 | 3255956 | 6.49 | 7.66 | 1.57
2020-07-30 | 18.4 | 16.1 | 0.12 | 36.7 | 32.2 | 0.239 | 0.709 | 0.62 | 0.0046 | 7.28 | 53.6 | 3255345 | 6.48 | 4.86 | 1.5
2020-07-31 | 14.2 | 12.9 | 0.0935 | 36 | 32.6 | 0.236 | 0.696 | 0.63 | 0.0046 | 7.71 | 53.1 | 3280086 | 6.5 | 3.43 | 1.28
平均值 | 16.5 | 15.8 | 0.0517 | 38.5 | 37.1 | 0.121 | 0.703 | 0.676 | 0.0022 | 8.39 | 52.7 | 3137175 | 6.45 | 7.15 | 1.53
最大值 | 20.2 | 20.9 | 0.0665 | 43.7 | 45.9 | 0.147 | 0.713 | 0.776 | 0.0024 | 10.1 | 53.8 | 3486060 | 6.88 | 12.3 | 2.12
最小值 | 14.2 | 12.9 | 0.0121 | 32.4 | 29.6 | 0.0272 | 0.694 | 0.603 | 0.0006 | 6.98 | 49.8 | 841705 | 5.71 | 1.06 | 1.03
累计值 |  |  | 0.93 |  |  | 2.18 |  |  | 0.0393 |  |  | 56469153
明泉2#吹风气热回收炉_日数据
时间 | 二氧化硫. |  |  | 氮氧化物. |  |  | 颗粒物 |  |  | 氧含量 | 烟气温度 | 废气排放量 | 流速 | 烟气压力 | 烟气湿度 | 氟化物 |  |  | 氯化物 |  |  | 一氧化碳.
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | (%) | (℃) | (m3) | () | (百帕) | (％RH) | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | [6 empty] | (ug/m3) | (ug/m3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t) | (mg/M3) | (mg/M3) | (t)
2020-07-01 | 18.6 | 14 | 0.0085 | 47.7 | 35.9 | 0.0217 | 1.58 | 1.19 | 0.0007 | 5.07 | 56.1 | 455096 | 5.89 | 24.3 | 8.45
2020-07-15 | 6.26 | 6.26 | 0.0052 | 77.5 | 75.8 | 0.0613 | 0.313 | 0.308 | 0.0003 | 8.71 | 55.9 | 1040151 | 6.69 | 24 | 7.97
2020-07-16 | 13.2 | 12 | 0.0445 | 78 | 72 | 0.265 | 0.306 | 0.282 | 0.001 | 7.9 | 55.6 | 3387621 | 7.3 | 25.6 | 8.48
2020-07-17 | 7.98 | 6.87 | 0.026 | 89.4 | 76.3 | 0.287 | 0.272 | 0.231 | 0.0007 | 6.9 | 55.6 | 3212846 | 6.9 | 27.8 | 8.18
2020-07-18 | 13 | 10.9 | 0.0429 | 84.5 | 70.5 | 0.274 | 0.273 | 0.228 | 0.0009 | 6.57 | 56 | 3261094 | 7.03 | 28.5 | 8.37
2020-07-19 | 16.9 | 14.6 | 0.0599 | 82.9 | 71.9 | 0.294 | 0.278 | 0.241 | 0.001 | 7.14 | 55.7 | 3542772 | 7.6 | 26.8 | 8.12
2020-07-20 | 13.2 | 11.6 | 0.0438 | 75.8 | 66.3 | 0.255 | 0.259 | 0.227 | 0.0009 | 7.26 | 55.7 | 3355479 | 7.2 | 25.7 | 8.05
2020-07-21 | 10.3 | 9.01 | 0.0331 | 84.9 | 73.2 | 0.264 | 0.26 | 0.223 | 0.0009 | 7.02 | 55.6 | 3252134 | 6.97 | 29.1 | 7.97
2020-07-22 | 10.3 | 9.28 | 0.0347 | 80.9 | 73 | 0.273 | 0.267 | 0.24 | 0.0009 | 7.69 | 55.1 | 3383499 | 7.25 | 30.3 | 8.21
2020-07-23 | 12.9 | 11 | 0.0422 | 75.7 | 64.5 | 0.249 | 0.271 | 0.231 | 0.0009 | 6.9 | 56 | 3300816 | 7.13 | 28.3 | 8.61
2020-07-24 | 10.8 | 10 | 0.0369 | 71.8 | 68 | 0.247 | 0.26 | 0.246 | 0.0009 | 8.29 | 55.3 | 3435890 | 7.37 | 24.4 | 8.19
2020-07-25 | 7.25 | 6.7 | 0.0232 | 80.3 | 74.6 | 0.26 | 0.257 | 0.239 | 0.0009 | 8.07 | 55.6 | 3229912 | 6.94 | 24.6 | 8.27
2020-07-26 | 14.8 | 13.5 | 0.0491 | 76.4 | 69.3 | 0.252 | 0.269 | 0.244 | 0.001 | 7.76 | 55.2 | 3295127 | 7.07 | 24 | 8.26
2020-07-27 | 15 | 12.5 | 0.046 | 81.9 | 68.3 | 0.252 | 0.263 | 0.22 | 0.0008 | 6.59 | 56.7 | 3074063 | 6.67 | 24.2 | 8.85
2020-07-28 | 16.9 | 13.5 | 0.0517 | 84.3 | 67.6 | 0.257 | 0.216 | 0.173 | 0.0005 | 6.02 | 56.9 | 3195682 | 6.9 | 25.6 | 8.38
2020-07-29 | 12.3 | 10.3 | 0.0388 | 78.5 | 66.4 | 0.246 | 0.212 | 0.178 | 0.0005 | 6.77 | 56.8 | 3124097 | 6.74 | 25.4 | 8.31
2020-07-30 | 15.4 | 12.8 | 0.0501 | 79.1 | 65.7 | 0.254 | 0.402 | 0.333 | 0.0012 | 6.52 | 57 | 3211161 | 6.94 | 27 | 8.43
2020-07-31 | 13.4 | 11.6 | 0.0448 | 82 | 70.9 | 0.273 | 0.393 | 0.339 | 0.0013 | 7.12 | 56.3 | 3328259 | 7.15 | 28.3 | 8.1
平均值 | 12.7 | 10.9 | 0.0379 | 78.4 | 68.3 | 0.238 | 0.353 | 0.298 | 0.0009 | 7.13 | 55.9 | 3004761 | 6.99 | 26.3 | 8.29
最大值 | 18.6 | 14.6 | 0.0599 | 89.4 | 76.3 | 0.294 | 1.58 | 1.19 | 0.0013 | 8.71 | 57 | 3542772 | 7.6 | 30.3 | 8.85
最小值 | 6.26 | 6.26 | 0.0052 | 47.7 | 35.9 | 0.0217 | 0.212 | 0.173 | 0.0003 | 5.07 | 55.1 | 455096 | 5.89 | 24 | 7.97
累计值 |  |  | 0.681 |  |  | 4.28 |  |  | 0.0153 |  |  | 54085699