山东晋控明水化工集团有限公司

气化装置突发环境事件现场处置方案

MH-XCH （01）-EW-2024

编制单位：山东晋控明水化工集团有限公司

编 制 人：李伟、孙健、姜连财

发 布 人：

批准日期：  2024年 10月25日

执行日期：  2024年 10月25日

山东晋控明水化工集团有限公司

编制日期：二O二四年十月

目　　录

1.1作业现场风险性分析：	3

1.2事件发生的基本征兆及条件	3

1.3事件带来的不良影响	3

2　应急组织与职责	4

2.1应急组织及人员构成	4

2.2　人员组织分工：	4

3应急处置	5

3.1事故处置程序	5

3.2现场处置措施	5

3.3救援报警及信息上报	8

4.注意事项	9

4.1佩戴防护器材的注意事项	9

4.2使用抢险救援器材的注意事项	10

4.3采取救援措施的注意事项	10

4.4现场自救和互救的注意事项	10

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	10

4.6应急结束后的注意事项	11

4.7有关规定和要求	11

1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

1.1.1气化装置生产区内主要生产合成气，主要成分为一氧化碳，突发泄漏时可导致的事故主要是人员中毒和火灾爆炸。一氧化碳标准状态下为气体，密度0.00125 g/cm3，无色，沸点-191.5℃，闪点-50℃，自燃点610℃，相对密度0.97，比空气轻，爆炸极限为12.5%-74.2%%，剧毒，极易燃易爆，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。允许浓度 30mg/m3，一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加、频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害；一氧化碳泄漏会对大气造成污染。

## 1.2事件发生的基本征兆及条件

1.2.1泄漏

气化工段气化炉、洗涤塔等设备以及管道超压后造成严重泄漏；管道、阀门连接处法兰密封不严造成泄漏。

1.2.2着火

电缆线老化着火、电器着火、合成气泄漏超标达到着火范围引燃并发生火灾。

1.2.3爆炸

合成气泄漏达到爆炸极限造成爆炸。

## 1.3事件带来的不良影响

在气化装置生产区，由于设备的、工艺的因素、操作的因素、管理的因素而造成的泄漏、着火、爆炸，不但对设备、生产造成较大的损失和影响，还会对现场操作人员、管理人员以及周围的环境造成较大的伤害和破坏。

## 2　应急组织与职责

## 2.1应急组织及人员构成

2.1.1组长：

成立合成气泄漏、着火应急处理小组

组　长：李伟

副组长：刘向柱、张加银

成　员：李强、孙健、张元超、高丰年、高宗昌、王长征

职责：负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、检测仪器及药品的完好及正确使用等进行检查，加强人员的教育培训，加强管理，提高环保意识。

## 2.2　人员组织分工：

2.2.1警戒监护组：

队长：王长征

队员：张忠新、邱先平、李曰玉、候传迅

2.2.2营救组：

队长：高宗昌

队员：魏国、李欣、魏清华

2.2.3抢险救援组：

队长：张元超

队员：杨成斌、樊緖迎、李才、栗坤

2.2.4环境监测组：

高丰年、王顺利、张鹤、时家兴

## 3应急处置

## 3.1事故处置程序

3.1.1事故报警

发现者向当班班组长、调度报告，班组长接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并向事业部主管汇报。事业部主管接到通知后启动事业部应急预案并立即到达现场指挥应急处置。根据事故影响范围、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，决定是否上报应厂应急指挥部，如事态逐步扩大车间已无法控制时，立即汇报厂指挥部，启动厂级应急预案。

3.1.2应急措施的启动

当外操人员进入现场后，发现如有阀门泄漏、管道破裂、轻微着火等现象时立即启动现场处置方案。

3.1.3应急救护人员的引导

当发现有中毒、受伤人员时，应立即报告调度，由调度向医院求救，并安排人员在厂门口引导，将中毒或受伤人员交由救护人员处置。

3.1.4现场判断

3.1.4.1泄漏

出现泄漏时根据有毒可燃气体报警仪显示数据来判断泄漏程度。

3.1.4.2着火

根据着火源部位和火势来判断着火的危害程度，根据火灾发展程度采取相应的方式方法，遵循“灭、护、撤、躲、报”原则。

3.1.4.3 爆炸

当一氧化碳与空气混合达到爆炸极限范围时,遇火源就会发生爆炸。

## 3.2现场处置措施：

3.2.1应急处理程序

气化框架如巡检中发现装置泄漏时应立即向当班值班长和调度汇报，值班长经过确认后向事业部主管汇报，然后根据泄漏部位和泄漏量的大小在确保个人人身安全前提下，决定是否向应急指挥小组报告，当确认泄漏量较大，且难以控制，有可能进一步恶化，引发重大事故时，启动本预案，应急指挥小组赶赴现场指挥，并且上报公司应急指挥部。

3.2.2气化装置出现异常情况

- 如巡检中发现气化装置中有一氧化碳泄漏，立即向当班值班长和调度汇报，确保个人人身安全前提下，果断采取应急措施，如泄漏量不大，通知检修人员尽快处理；

- 如泄漏量较大，则立即通知相邻可能遭至伤害的岗位人员采取个人措施撤离被污染现场，并汇报调度，隔离泄漏部位，必要时停车处理；

3.2.2.1 关阀、断源、停车

如泄漏量很大，迅速报告主控室组长以及调度，紧急停车，通知受到威胁的现场人员撤离，停止向后系统送气，关闭去后系统总阀，切气至火炬。

3.2.2.2 确定警戒范围

确定警戒范围，设置警戒标志，布置警戒人员，严控人员出入，并在整个处置过程中，环保人员实施动态检测。

3.2.2.3 消除火种

立即在警戒区域内停电、停火，严禁使用产生火花的工具和机动车辆，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿，以防止摩擦、撞击产生火花，作业时设备应确保接地。

3.2.2.4  防止爆炸

积极冷却，降低合成气浓度，防止爆炸。从安全距离，利用消防栓、消防水炮，对准设备壁和泄漏点喷射，以冷却塔壁温度，稀释泄漏出的合成气中可燃气体的浓度，并控制其扩散方向。

3.2.3高压气体大量外泄：

3.2.3.1尽量在短时间内切断有关阀门，使泄漏停止（如效果不明显，应及时卸压），并通知各有关部门。

3.2.3.2如外泄气体已经着火，初起火势不大，除迅速切断阀门卸压外，用蒸汽或干粉灭火，如火势较大，则抢险人员应穿上岗位配备的防火服、呼吸器到现场关阀门，确保本人免受伤害。如火势太大，控制不了，应组织人员撤离，关联系消防部门对已着火的厂房设施喷水、降温。

3.2.3.3如外泄气体量不大，又未着火，但是浓度较大，人不能接近，应尽快佩戴正压式空气呼吸器，关闭各对外联系阀门及应切断的阀门。能制止泄漏最好，如泄漏仍在继续和扩大，应考虑人员撤离现场，并使用应急消防设施喷淋泄漏部位。

3.2.3.4如大量高压气体外泄，又未立即着火，这种情况非常危险，应沉着冷静，在最短时间内关闭对外联系阀门，用专用全厂信号通知总配电室，对气化、渣水工段所在地拉闸断电。安排各岗位有序撤离到安全外，厂区道路管制车间疏散。其他人员远离气化工段，岗位也应紧急停车，防止气化工段岗位发生爆炸后，事故扩大到别的岗位。

3.2.3.5厂区内正在进行动火或高处等作业，应立即停止，人员撤离。

3.2.3.6每两小时对外排水监测分析一次，对大气实行连续检测，将监测数据第一时间报救援指挥小组，指挥小组领导根据监测数据拿出应急措施。

3.2.4抢救伤员

救援人员佩带好一氧化碳专用防毒面具及手套进入现场，在消防水幕、水炮的掩护下，迅速深入事故现场搜寻遇险和被困人员，查找泄漏发生的部位及形态，判断是检漏系统的泄漏还是设备本体开裂出现泄漏。

3.2.5紧急疏散

逃生及疏散人员应逆风逃生，并用湿毛巾、口罩或衣物置于口鼻处。

3.2.6灭火处理

发生火灾爆炸时，小火灾采用干粉或CO2灭火器灭火；大火灾时采用消防栓、消防水炮灭火。

3.2.7 防护器材及灭火剂选择

防护器材：消防水带、水枪、消防栓专用扳手、防护手套、一氧化碳专用防毒面具。

灭火剂可采用：雾状水、干粉灭火器、沙土等。

3.2.8现场洗消处理

根据一氧化碳的理化性质和受污染的具体情况，对污染区暂时封闭，依靠自然条件如日晒、通风等使有害气体消失，或用喷射雾状水进行稀释降毒，待环境检测合格后再行启用，处理后的废水、废液经地沟回收至沉降槽，尽量减少对环境的污染和破坏。

## 3.3救援报警及信息上报

3.3.1相关及相邻岗位间报警及联系方法

3.3.2气化工段办公室

83550521

3.3.3有关人员的联系电话：

| 姓 名 | 职 务 | 手 机 | 姓 名 | 职 务 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李伟 | 主管 | 18766180056 | 张元超 | 岗位组长 | 13573756610 |
| 刘向柱 | 副主管 | 13964024874 | 高丰年 | 岗位组长 | 13964139798 |
| 张加银 | 副主管 | 15854199654 | 高宗昌 | 岗位组长 | 13954197772 |
| 李强 | 技术员 | 15964501645 | 王长征 | 岗位组长 | 13864035979 |
| 孙健 | 安全员 | 13573797476 |  |  |  |

3.3.4、对外联系方法

调度电话：  83552050          生产办公室：    83550636

集团安保部：83253561          环保办公室：  83550010

厂医院：    83550120          急救中心：  120或999

章丘环保分局：83263697       政府热线：  12345

区消防大队：  119            集团应急救援电话：83252009

刁镇消防中队：83298119

3.3.5信息上报

3.3.5.1内部报告基本内容

1）事故地点、时间以及设备设施；

2）事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）已采取的应急措施；

3.3.5.2火灾报警基本内容

1）单位名称、地址；

2）火灾发生地点、燃烧物质与面积；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才搁电话；

5）报警时应使用普通话。

## 4.注意事项

## 4.1佩戴防护器材的注意事项

4.1.1空气呼吸器

⑴ 佩戴前首先打开气瓶开关，此时余压报警器会发出短暂的声响。气瓶开关完全打开后，检查气瓶内的储气压力，一般应在28～30MPa。⑵ 关闭气瓶开关，观察压力表示值的变化，在5分钟时间内下降不大于2MPa，表明供气系统气密性完好。⑶ 供气系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表值变化，当压力降至4～6MPa时，余压报警器汽笛发生声响，同时也是吹除一次余压报警器通气管路。⑷ 佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力降至4～6MPa，余压报警器会发出报警声响，必须退出毒区。

4.1.2过滤式防毒面具

使用时，不论在任何情况下，都必须先打开滤毒罐底部进气孔的底盖胶塞，严禁先戴面具，后开底盖，否则易发生窒息事故。过滤式防毒面具使用前应检查各连接部位是否严密，并检查整套面具的气密性：打开底盖，戴好面罩后，用手堵住滤毒罐的进气口，同时用力吸气，若感到闭塞不透气时，则可认为此面目气密性基本良好。否则，不能使用。过滤式防毒面具的使用条件是空气中的氧气体积浓度大于18%，环境温度为-30—＋45；毒气浓度应符合有关要求。严禁在缺氧的环境中使用。滤毒罐每一个月定期检查一次；每月进行一次称重检查，如超重15g应停止使用；每次使用后应将滤毒罐上、下盖盖严，防止毒气侵入或受潮失效，并保持可靠密封。

4.1.3长管防毒面具

与过滤式防毒面具相同，导气管为橡胶波纹软管，长度不能大于20米，否则应强制送风。使用前应检查面具的呼气阀、吸气阀是否灵活好用，并进行气密试验。戴上面具后方可进入毒区，做到“先戴后进”。检查导管内有无异物，并理顺平直，确认导管畅通；导管不得缠结，严禁折压、强拉，使用时严防踩踏、挤压，经常保持畅通。使用时，必须有专人监护，经常检查作业人员情况及导管、进气口情况。

## 4.2使用抢险救援器材的注意事项

我厂配备的灭火器主要是干粉灭火器。使用时，用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。 注意：⑴不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。⑵不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果。 ⑶扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。

## 4.3采取救援措施的注意事项

进入现场必须佩戴好防护器材，进行救援。首选抢救中毒人员，再进行抢险处理。要迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。安全停车卸压后，可能有余火、阀门内漏等情况，及时组织人员对内漏阀门加盲板进行隔绝处理或系统卸压处理后用消防蒸汽或灭火器灭火。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。一旦流入应切断排出厂区污水口，以防造成环保事故。

## 4.4现场自救和互救的注意事项

抢险人员若稍有不适感觉，要立即返回安全区换气，若发生人员窒息事故，监护人员要立即将伤员救出，迅速送救护车，由医护人员进行抢救或送往医院救治。事故扩大，无法堵漏或检测界区氨浓度超过控制范围，汇报指挥部迅速撤离。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

当不同现场指挥人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。同时，要求现场有关的抢险人员、工作人员撤离现场，保证人员安全。

## 4.6应急结束后的注意事项

4.6.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因.

4.6.2对现场应急救援的过程进行总结

4.6.3对现场救援的过程进行记录，上交调度室

## 4.7有关规定和要求

4.7.1加强对岗位人员的安全、业务、环保方面的培训，定期隐患排查。

4.7.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.7.3对安全防护和环保设施定期检查，对不合格的物品及时更换。